Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ТС RU C-BY.КО01.В.00157

УСТРОЙСТВО НУЛЕВОЙ ЗАЩИТЫ

УНЗ-0,4-Д

Руководство по эксплуатации

МВКШ.426487.010 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение и область применения. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. Основные технические данные. |  | 3 |
| 3. Комплектность. |  | 5 |
| 4. Требования безопасности. |  | 5 |
| 5. Краткое описание устройства и его работы. |  | 6 |
| 6. Подготовка к работе. |  | 7 |
| 7. Техническое обслуживание и ремонт. |  | 7 |
| 8. Транспортирование и хранение. |  | 7 |
| 9. Гарантии изготовителя. |  | 8 |
| 10. Свидетельство об изготовлении и приемке. |  | 9 |
| Приложение А. Габаритные размеры Приложение Б. Типовые схемы включения устройств (модификаций) УНЗ-0,4-Д. |  | 9 10 |

Приложение В. Таблицы уставок  задержки

и тока срабатывания      модификаций                                        11

Приложение Г. Трансформатор тока                                            14

2

Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210038, г. Витебск

ул. Терешковой, 13.

т/ф (+375-212)-62-06-22

т.  (+375-29)-624-06-52

E-mail: bel-binar@mail.ru

http://www.binar-by.com

15

Приложение Г

Трансформаторы тока

Трансформатор тока выносной для УНЗ-0,4-Д-100-800

Размеры датчика  D=90, d=40, H=25

Трансформатор тока выносной для УНЗ-0,4-Д-10-200  и кронштейн для его крепления. Размеры датчика  D=50, d=27, H=22

14

- Назначение и область применения.

  - УНЗ предназначено для   защиты трансформаторных подстанций и линий электропередач 0,4 кВ от однофазных коротких замыканий.

  - Позволяет производить настройку тока срабатывания в соответствии с расчетным током однофазного короткого замыкания (КЗ) конкретной электрической цепи.

  - Устройства обеспечивают отключение электроснабжения трансформаторных подстанций и линий электропередач  при возникновении однофазного (КЗ)  с  наличием тока  в нулевом проводе,  значением  превышающим заданную уставку тока срабатывания   в течение времени установленной задержки срабатывания УНЗ.

- Основные технические данные.

  - Модификации устройств  приведены в таблице 1.    Таблица 1

3

| Модификация устройства | Диапазон уставок тока срабатывания, Iуст, А | Уставки тока срабатывания, А | Задержка срабатывания, tз, с | Конструктивное исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УНЗ-0,4-Д- 10-200 | 10-200 | Приведены в таблице 2 приложения Ж | 0,5-7 (Табл. 1 Приложения Ж) | Внешний датчик тока, отв. Ø 27 |
| УНЗ-0,4-Д-100-800 УНЗ-0,4-Д-0,05-5 | 100-800 | Приведены в таблице 3 приложения Ж | 0,5-7 (Табл. 1 Приложения Ж) | Внешний датчик тока, отв. Ø 40 |
|  | 0,05-5 (100-999*) | Приведены в таблице 4 приложения Ж | 0,5-7 (Табл. 1 Приложения Ж) | Внешний стандартный датчик тока |
| Примечание – По требованию заказчика допускается изготавливать УНЗ с другими диапазонами уставок тока срабатывания и времени. |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ! Установленное значение (диапазон) тока  срабатывания  для каждого прибора указывается в разделе 10 «Свидетельство об изготовлении и приемке», а также на корпусе устройства.

  - Разброс тока срабатывания  –   10 %.

  - Задержка срабатывания tз устройства при превышении током заданной уставки –( 0,5-7)  0,5 с (Табл. 1 Приложения Ж).

  - При тестировании, путем нажатия кнопки «Тест», по истечении

не более 1 секунд произойдет срабатывание устройства.

  - Максимально допустимая коммутируемая мощность при нагрузке (cos  0,4) – не более 600 ВА.

  - Габаритные размеры и масса устройств без выносного датчика тока соответствуют следующим значениям:

габаритные размеры, не более	–	35x60x86 мм;

масса, не более			          – 	0,1кг.

  - Степень защиты устройств от воздействия пыли, посторонних тел и воды по  ГОСТ 14254  соответствует IP40, контактных зажимов IP00.

  - Устройства устойчивы к  воздействию  температуры окружающего воздуха в диапазоне от  - 45 °C  до + 55 °C,  относительной влажности 98 % при температуре 25 °C и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

  - Устройства устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от  0,5  до 100  Гц с   амплитудой ускорения 10 м/с2, ударам со значением пикового ударного ускорения

30 м/с2, длительность ударного воздействия 10 мс,

(1000 ± 10) ударов в каждом направлении.

  - Средняя наработка на отказ, не менее – 15 000  ч.

  - Питание  устройства осуществляется от сети ~ 100 -240 В, частотой 50 Гц, ток – не более 50 мА.

  - Устройство обеспечивает:

- возможность установки тока и времени срабатывания;

- переключения выходного реле с режима импульсного в статический;

- тестирование работоспособности устройства.

4

Таблица 4

Уставки тока  срабатывания  УНЗ-0,4-Д-0,05-5

13

Таблица 3

Уставки тока  срабатывания  УНЗ-0,4-Д-100-800

12

- 2.12. Средний срок службы, не  менее – 10  лет.

2.13. Устройство не содержит драгоценных металлов.

- Комплектность.

3.1.  Комплект поставки соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МВКШ.426487.010 | Устройство нулевой защиты УНЗ-Д | 1 шт. | – |
| Датчик тока |  | 1 шт. | В соответствие с модификацией |
| МВКШ.426487.010 РЭ | Устройство нулевой защиты УНЗ-Д. Руководство по эксплуатации | 1 экз. | – |

- Требования безопасности.

  - По способу защиты от поражения электрическим током устройства относятся к  классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Устройства не  предназначены для использования во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

  - Устройство устанавливается на закрытых электрощитах, металлических стенах камер распределительных устройств, в электрошкафах.

  - При  монтаже, наладке, эксплуатации и обслуживании устройства необходимо строго соблюдать требования  ТКП 181  и  настоящего руководства  по эксплуатации.

5

  - К работе с устройством допускается технический персонал,   достигший 18 лет и имеющий группу  электробезопасности не ниже III.

  - Прежде чем подключить устройство, необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации.

  - Запрещается проводить техническое обслуживание устройства, цепей датчика без предварительного отключения питающего и коммутируемых напряжений.

  - Не допускается эксплуатация устройства с разобранным или поврежденным корпусом, а также в условиях, допускающих попадание на корпус и клеммные контакты устройства капель или брызг жидкости, атмосферных осадков и т.п.

- Краткое описание работы устройства.

  - Устройство состоит из трансформатора тока, схемы управления, индикации и выходного электромагнитного реле.

  - При возникновении однофазного К.З.  в линии устройство фиксирует наличие тока в нулевом проводе величиной более заданной уставки срабатывания Iср с помощью встроенного или выносного датчика тока и через время задержки tз = (0,5-7) ± 0,5 с  замыкает цепь питания катушки независимого расцепителя,  который отключает автоматический выключатель, электроснабжение аварийной линии отключается.

  - Если длительность К.З. менее установленного, то отключение линии не производится.

  - При нажатии и удержании кнопки «Тест» имитируется срабатывание устройства по превышению тока.

  - Срабатывание выходного реле возможно импульсное и статическое (устанавливается выключателем S10).  Восстановление первоначального состояния выходного реле в статическом режиме производится  отключением питания на время не менее 3 секунд.

6

Приложение В

Переключатель уставок   тока                      Таблица 1. Уставки  времени

и времени , выбор режима (имп./ст.)       задержки  срабатывания

Таблица 2

Уставки тока  срабатывания  УНЗ-0,4-Д-10-200

11

Приложение Б

10

- Подготовка к работе.

  - Устройство выполнено в стандартном корпусе К04-09. Монтаж производится  на DIN-рейку 35мм.

  - Установите требуемый режим работы выходного реле и значение  тока срабатывания Iср  и времени срабатывания tз с помощью переключателей S1-S10 Приложение  В.

ВНИМАНИЕ!

  - Электрический монтаж устройства производится согласно рекомендуемых схем, приведенных в приложении Б.

  - Сечение проводов, присоединяемых к контактным зажимам 1, 2, 3, 4  устройства, должно быть от 1 до 2,5 мм2.

  - Сечение провода, пропускаемого через трансформатор тока устройства, выбирается из условий термической стойкости при предполагаемом токе однофазного короткого замыкания.

- Техническое обслуживание и ремонт.

  - Устройство в специальном техническом обслуживании не нуждается.

  - Периодически рекомендуется проводить тестирование (кнопка «Тест») устройства, согласно требованиям эксплуатирующего предприятия.

  - При обнаружении неисправности ремонт производится изготовителем НПП «Бинар».

- Транспортирование и хранение.

  - Транспортирование и хранение по ГОСТ 23216 и  ГОСТ 15150.

  - Условия транспортирования в части воздействия

механических факторов -  Л   (перевозка без перегрузок автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние до 200 км; по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч; перевозки различными видами транспор

7

та: воздушным или железнодорожным транспортом с со

вместно автомобильным с отнесенным к настоящим условиям, с общим числом перегрузок не более двух) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов  –  такие же, как условия хранения 3 (неотапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 50 С до минус 50 С, относительная влажность 100 % при 25 °С)  по ГОСТ 15150.

  - Условия хранения – 1 (отапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 40 С до плюс 5 С, относительная влажность 80 % при 25 С) по ГОСТ 15150  на складах,  срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

- Гарантии изготовителя.

  - Срок гарантии - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию,  при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации устройства, правил транспортировки и хранения, в соответствии с требованиями технических условий.

  - При повреждении корпуса прибора или контрольной наклейки претензии не принимаются.

  - По вопросу ремонта или замены устройства обращаться к изготовителю:

НПП «БИНАР»

Республика Беларусь

210038,  г. Витебск, ул. Терешковой, 13

тел/факс  (+375-212)-62-06-22,  моб. тел. (+375-29)-624-06-52

8

- Свидетельство об изготовлении и приемке.

Устройство нулевой защиты УНЗ-0,4-Д___________________

Заводской номер _______________

соответствует  требованиям ТУ BY 390183632.004-2012 и признано годным к эксплуатации.

Диапазон уставок тока срабатывания _________________ А

Дата изготовления _____________

________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

М.П.

Приложение А

Габаритные размеры прибора УНЗ-0,4Д

9