Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210033, г. Витебск

пр-т Фрунзе, д. 81/1.

Тел. (+375-212) 62-66-26

E-mail: bel-binar@ mail.ru

http://www.binar-by.com

Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ЕАЭС KG 417/КЦА.040.BY.02.00221

Устройство защиты

бесконтактное электронное

# СиЭЗ-4А

Руководство по эксплуатации

МВКШ.426487.002 РЭ

1.Общие сведения. Назначение изделия.

СиЭЗ–4А предназначено  для защиты  электродвигателей  с номинальным (рабочим) током в диапазоне 0,2 – 8 А (ориентировочной мощностью от 0,1 до 3 кВт) при следующих аварийных режимах:

-обрыв  фазы;

- увеличение тока двигателя сверх номинального рабочего значения из-за электрических или технологических перегрузок;

- заторможение (заклинивание) ротора двигателя;

- короткое замыкание.

2.Основные технические данные и характеристики.

  - Устройства защиты электродвигателей электронные СиЭЗ-4А имеют следующие модификации:

| № п/п | Обозначение устройства защиты | Номинальный (рабочий) ток защищаемого электродвигателя, А | Ориентировочная мощность защищаемого электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СиЭЗ-4А-0,2-1,1 | 0,2 – 1,1 | 0,1 – 0,3 |
| 2 | СиЭЗ-4А-0,8-3 | 0,8-3 | 0,3 – 1,1 |
| 3 | СиЭЗ-4А-2-8 | 2-8 | 1,1 - 3 |

  - Питание устройства осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением не более 380 В  ± 10 %.

  - Мощность, потребляемая от сети не более 3 ВА.

  - Устройство обеспечивает электронную настройку защиты на рабочий ток в цепи питания электродвигателя при его работе в номинальном (штатном) режиме.

  - Режимы работы  и перегрузок отслеживаются  с помощью светодиодного индикатора.

2.6.    При увеличении тока электродвигателя в 1,3 раза от номинального значения, устройство производит его отключение  за  40 с;

-при  увеличении тока электродвигателя в 1,5 раза от номинального значения - отключение  за  15 с;

-при  увеличении тока электродвигателя в 2 раза от номинального значения - отключение  за  12 с;

2

8. Транспортирование и хранение.

- 8.1. Транспортирование и хранение по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

- 8.2. Условия транспортирования реле  в части воздействия механических факторов -  Л  по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов  –  такие же, как условия хранения 8 по ГОСТ 15150; условия хранения – 1 по ГОСТ 15150  на складах,  срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

11

Приложение 2

Эскиз внешнего вида и габаритные размеры СиЭЗ-4А.

10

-при  увеличении тока электродвигателя в 2,5 раза от номинального значения - отключение  за  6 с;

-при  увеличении тока электродвигателя в 3,5 раза от номинального значения - отключение  за  5 с;

-при  увеличении тока электродвигателя в 4 раза от номинального значения - отключение  за  4 с;

-при  увеличении тока электродвигателя в 5 раз от номинального значения - отключение  за  3 с.

2.7     При обрыве любого из фазных проводов или перекосе фазных токов отключение электродвигателя происходит за 2 с.

  - При коротком замыкании – время срабатывания устройства составляет не более 0,1 с.

  - Условия эксплуатации:

- вид климатического исполнения – УХЛ 3.1;

- интервал рабочих температур от –10 оС  до +40 оС;

- атмосферное давление от 680 до 800 мм. рт. ст.;

- среда: условно-чистая (без агрессивных газов)

  - Коммутируемое напряжение  переменного тока управления пускателем (контактором) 220 ÷ 380 В, частотой 50 Гц.

  - Коммутируемый ток от 0,05 до 1,0 А.

  - Максимально допустимая коммутируемая мощность при активно-индуктивной нагрузке (cos φ≥0,4) не более 250 ВА.

  - Режим работы - продолжительный.

  - Категория применения АС-3.

  - Степень защиты IP 20.

  - Габаритные размеры не более 90 х 70 х 65 мм.

  - Масса не более 0,3 кг.

2.18 Содержание драгметаллов: золото-0,001821 г;

серебро-0,002214 г.

3. Комплектность поставки:

  - Устройство защиты бесконтактное электронное СиЭЗ-4А……1 шт.

  - Руководство по эксплуатации...………………………………….1 шт.

4. Подготовка к работе, монтаж, наладка и эксплуатация.

  - Эскиз внешнего вида СиЭЗ-4А  и габаритные размеры приведены в приложении 2.

  - Электрический монтаж СИЭЗ-4А производится согласно рекомендуемой схеме (Приложения 1).

3

  - СиЭЗ-4А размещается возле магнитного пускателя (контактора) в любом удобном для монтажа месте.

  - СиЭЗ-4А включается в цепь питания электродвигателя между автоматическим выключателем подачи электропитания и пускателем (контактором).

  - Контакты управления пускателем СиЭЗ-4А подключается в разрыв цепи управления пускателя (контактора) проводом сечением от 1,5 до 2,5 мм2.

  - Перед подключением СиЭЗ-4А провести измерение рабочих токов электродвигателя в рабочем (штатном) режиме работы оборудования. Измеренные значения рабочих токов должны быть в диапазоне рабочих токов СиЭЗ-4А  указанных в разделе 6 настоящего паспорта, но не выше номинального тока электродвигателя. В противном случае будет невозможна настройка данного устройства СиЭЗ-4А и потребуется устройство защиты СиЭЗ-4А с другим диапазоном рабочих токов.

  - Наладка устройства.

    - Устройство поставляется с режимами настройки соответствующими минимальному току соответствующего диапазона указанного в разделе 6 настоящего паспорта.

    - Для вхождения СиЭЗ-4А в режим настройки необходимо при нажатой кнопке «Настройка» на передней панели СиЭЗ-4А подать электропитание на СиЭЗ-4А включив автоматический выключатель. Индикатор «Настройка» будет светиться желтым мигающим светом, индицируя о вхождении СиЭЗ-4А в режим настройки.

    - Далее необходимо  включить электродвигатель в рабочем (штатном) режиме. После выхода электродвигателя на установившийся режим работы нажать кнопку «Настройка» на передней панели СиЭЗ-4А и удерживать её до момента, пока индикатор «Настройка» на передней панели СиЭЗ-4А не засветится зеленым цветом.

    - Если индикатор «Настройка» засветится красным цветом, то это показывает, что настройка СиЭЗ-4А не произошла, так как значение тока протекающего по цепи питания электродвигателя не попало в рабочий диапазон СиЭЗ-4А указанный в разделе 6. В этом случае необходимо измерить рабочий ток и сравнить с номинальным диапазоном токов установленного СиЭЗ-4А. И, исходя из этого, определиться либо электродвигатель работает не в штатном режиме, либо установлено устройство защиты СиЭЗ-4А не с тем рабочим диапазоном.

4

Приложение 1

Типовая схема включения СиЭЗ-4А

9

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня     ввода  устройства в эксплуатацию.

8

    - Если индикатор «Настройка» засветится красным цветом, то это показывает, что настройка СиЭЗ-4А не произошла, так как значение тока протекающего по цепи питания электродвигателя не попало в рабочий диапазон СиЭЗ-4А указанный в разделе 6. В этом случае необходимо измерить рабочий ток и сравнить с номинальным диапазоном токов установленного СиЭЗ-4А. И, исходя из этого, определиться либо электродвигатель работает не в штатном режиме, либо установлено устройство защиты СиЭЗ-4А не с тем рабочим диапазоном.

    - Свечение индикатора зеленым цветом означает, что СиЭЗ-4А настроено на рабочий ток электродвигателя.

    - После этого необходимо отключить питание СиЭЗ-4А.

    - Теперь СиЭЗ-4А запомнил настройки и готов к работе.

    - При последующем включении СиЭЗ-4А будет обеспечивать защиту электродвигателя в соответствии с параметрами последней настройки.

  - Работа устройства.

    - О работе двигателя в пределах настроенного режима свидетельствует постоянное свечение зеленым цветом индикатора «Настройка».

    - Свечение индикатора СиЭЗ-4А зеленым цветом означает, что среднее значение тока (по трем фазам) в цепи электродвигателя находится в диапазоне + 20 % от значения тока, на которое было настроено СиЭЗ-4А. Отсутствие свечения индикатора означает, что ток в цепи электродвигателя  ниже уровня 0,8 Iнастр.  А мигание индикатора зеленым цветом означает, что ток в цепи электродвигателя выше 1,2 Iнастр.

    - При превышении тока в цепи питания электродвигателя выше значения аварийного уровня срабатывания защиты, указанного в п.2.6, индикатор устройства мигает красным цветом, индицируя о превышении аварийного порога, и начинает отсчет времени аварийного отключения электродвигателя соответствующего порогу согласно п.2.6.

    - Режим работы и вид аварии (перегрузки) определяется по состоянию светодиодного индикатора СиЭЗ-4А  в соответствии с таблицей 1.

5

Таблица 1.

| Режим работы или перегрузки | Состояние индикатора (Зел. –зелёный, Кр. –красный, Г-горит; Мч-мигает часто, Мр-мигает редко) |  | Время до аварийного отключения электродвигателя, с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До аварийного отключения электродвигателя | После аварийного отключения электродвигателя |  |
| I < 0,8 Iнастр | - | - | - |
| 0,8 Iнастр < I < 1,2 Iнастр | Зел. - Г | - | - |
| I > 1,2 Iнастр | Зел. - Мч | - | - |
| I > 1,3 Iнастр | Кр. - Мч | Кр. - Г | 40 |
| I > 1,5 Iнастр | Кр. - Мч | Кр. - Г | 15 |
| I > 2 Iнастр | Кр. - Мч | Кр. - Г | 12 |
| I > 2,5 Iнастр | Кр. - Мч | Кр. - Г | 6 |
| I > 3,5 Iнастр | Кр. - Мч | Кр. - Г | 5 |
| I > 4 Iнастр | Кр. - Мч | Кр. - Г | 4 |
| I > 5 Iнастр | Кр. - Мч | Кр. - Г | 3 |
| Обрыв фазы | - | Кр. - Мр | 2 |
| К.З. | - | Кр. - Мч | 0,1 |

Примечание:   Мч - период мигания – 0,3 с;

Мр - период мигания – 2 с.

    - При возникновении аварийной ситуации СиЭЗ-4А отключает электродвигатель, на передней панели устройства загорается индикация  «Настройка» (согласно Таблице 1) и СиЭЗ-4А  входит в режим самоблокировки.

    - После возникновения аварии необходимо устранить причину аварии и лишь, затем повторно включить электродвигатель.

    - Для повторного запуска необходимо отключить электропитание СиЭЗ-4А. После отключения  электропитания произойдет разблокировка СиЭЗ-4А и при последующей подаче питания устройство готово к работе.

6

5. Меры безопасности.

5.1. При монтаже, наладке и эксплуатации устройства следует строго руководствоваться действующим ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической  эксплуатации электроустановок потребителей», а также настоящим руководством по эксплуатации.

5.2. Не допускается эксплуатация устройства с поврежденным или частично разобранным корпусом.

Внимание!

5.4. При обнаружении неисправности ремонт производится изготовителем НПП «Бинар».

5.5. Перед установкой изделия необходимо убедится, что электродвигатель работает в режиме, не превышающем номинальный.

6. Сведения об изготовлении и приемке.

Наименование изделия:

Устройство защиты электродвигателей электронное

СиЭЗ-4А ___________________________

Заводской № ________________________________________________

Диапазон настройки рабочих токов ______________________________

Дата изготовления ____________________________________________

Изготовитель:

НПП «Бинар»

Пр-т Фрунзе, 81/1,

210033, г. Витебск

Республика Беларусь

Тел (+375-212) 62-66-26

соответствует требованиям ТУ BY 390183632.002-2006 и признано годным для эксплуатации.

________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

М. П.

7