Примеры использования индикаторов-регуляторов ИРПЦ-20(40)

Пример 1. (Схема включения 1, Рис.1)

Включение исполнительного устройства производят  контакты  10-11 Реле 1 (CL1.1) при достижении значения текущего параметра выше (CL2.1) или ниже (CL2.0)  установленного предела 1 с установленной задержкой (П1) , выключение – контакты 10 -11 Реле 1 при достижении значения текущего параметра ниже (CL2.1) или выше (CL2.0)   установленного предела 1 с установленной задержкой (П2).

Включение светового (звукового) сигнализатора производят  контакты  13-14 Реле 2 (CL3.1) при достижении значения текущего параметра выше (CL4.1) или ниже (CL4.0)  установленного предела 2 с установленной задержкой (П3) , выключение – контакты 13-14  Реле 2 при достижении значения текущего параметра ниже (CL4.1) или выше (CL4.0)   установленного предела 2 с установленной задержкой (П4).

В скобках указаны наименования и состояния установок индикатора-регулятора.

В качестве исполнительных устройств могут быть вентиляторы, нагреватели, холодильники, насосы, задвижки с механизмами приводов и т. п.

Рис.1  Схема включения 1

Пример 2. (Схема включения 2, Рис.2)

Включение исполнительного устройства производят  контакты 10-11 Реле 1 (CL1.1) при достижении значения текущего параметра выше (CL2.1) или ниже (CL2.0)  установленного предела 1 с установленной задержкой (П1) , выключение – контакты 14-15 Реле 2 при достижении значения текущего параметра ниже (CL4.1) или выше (CL4.0)   установленного предела 2 с установленной задержкой (П4).

В скобках указаны наименования и состояния установок индикатора-регулятора.

В качестве исполнительных устройств могут быть вентиляторы, нагреватели, холодильники, насосы, задвижки с механизмами приводов и т. п.

Рис.2  Схема включения 2

Примеры настройки индикатора.

Пример 1

Исходные данные:

Выходу датчика 0- 5 мА соответствуют показания 0-10.0.

Предел срабатывание реле 1 – 1,0. Условия срабатывания – превышение указанного предела.

Пауза срабатывания – 5 с, пауза отключения реле – 7с.

Предел срабатывание реле 2 – 3,4. Условия срабатывания - менее установленного предела.

Пауза срабатывания – 10 с, пауза отключения реле – 15 с.

Вариант 1 установленных значений Таблицы 1.

Пример 2

Исходные данные:

Выходу датчика 4-20 мА соответствуют показания минус 50 – плюс 500.

Предел срабатывание реле 1 – минус 30. Условия срабатывания – менее указанного предела.

Пауза срабатывания – 10 с, пауза отключения реле – 5 с.

Предел срабатывание реле 2 – 100. Условия срабатывания – более установленного предела.

Пауза срабатывания – 10 с, пауза отключения реле – 15 с.

Вариант 2 установленных значений Таблицы 1.

Таблица 1. Устанавливаемые параметры индикатора.

| Наименование параметра | Условное обозначение | Диапазон значений | Установленное значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| Вход индикатора | In- | 1 – вход 8 (0 -10 В): 2 – вход 7 (0 -5 мА): 3 – вход 6 (4 -20 мА). | 1 | 3 |
| Положение запятой | ZP- | 0 –отсутствует; 1 – после 1 знака; 2 – после 2 знака; 3 – после 3 знака; 4 – после 4 знака. | 3 | 0 |
| Ключ включения Реле 1 | CL1. | 1 – реле 1 включено в работу; 0 – реле 1 выключено. | 1 | 1 |
| Ключ срабатывания реле 1 | CL2. | 1 – реле 1 срабатывает при превышении установленного предела; 0 – реле 1 срабатывает при уменьшении установленного предела. | 1 | 0 |
| Ключ включения Реле 1 | CL3. | 1 – реле 2 включено в работу; 0 – реле 2 выключено. | 1 | 1 |
| Ключ срабатывания реле 1 | CL4. | 1 – реле 2 срабатывает при превышении установленного предела; 1 – реле 2 срабатывает при уменьшении установленного предела. | 0 | 1 |
| Ключ знака минимального показания индикатора | CL5. | 1 - знак «+» (не отображается); 0 - знак; | 0 | 1 |
| Ключ знака максимального показания индикатора | CL6. | 1 - знак «+» (не отображается); 0 - знак; | 0 | 0 |
| Ключ знака предела срабатывания реле 1 (если значения ключей 5 и 6 одинаковы, то данный ключ не опрашивается в программе установок) | CL7. | 1 - знак «+» (не отображается); 0 - знак; | - | 1 |
| Ключ знака предела срабатывания реле 2 (если значения ключей 5 и 6 одинаковы, то данный ключ не опрашивается в программе установок) | CL8. | 1 - знак «+» (не отображается); 0 - знак; | - | 0 |
| Минимальное показание индикатора | «_» | 0-999 | 0 | -50 |
| Максимальное показание индикатора | «_» | 0-999 | 10.0 | 500 |
| Предел срабатывания реле 1 | «_» | В пределах от минимального до максимального значения | 1.0 | -30 |
| Предел срабатывания реле 2 | «_» | В пределах от минимального до максимального значения | 3.4 | 100 |
| Пауза срабатывания реле 1 | П1. | 1-60 с | 5 | 10 |
| Пауза отключения реле 1 | П2. | 1-60 с | 7 | 5 |
| Пауза срабатывания реле 2 | П3. | 1-60 с | 10 | 10 |
| Пауза отключения реле 2 | П4. | 1-60 с | 15 | 15 |