Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210038, г. Витебск, ул. Терешковой, 13.

т/ф (+375-212)-55-06-52

т. (+375-29)-624-06-52

E-mail: bel-binar@mail.ru

http://www.binar-by.com

Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ТС RU C-BY.АЖ26.В.04033

Устройство защиты

бесконтактное электронное

СиЭЗ-8-25 и СиЭЗ-20-80

Руководство по эксплуатации

МВКШ.426487.002-05 РЭ

1. Общие сведения. Назначение изделия.

СиЭЗ-8-25 и СиЭЗ-20-80 предназначены для защиты 3-х фазных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором   частотой сети электропитания 50 Гц:

- с номинальным (рабочим) током  от 8 до 80 А (ориентировочной мощностью от 3 до 45 кВт);

- при использовании трансформаторов тока – электродвигателей любой мощности;

при следующих аварийных режимах:

- обрыв фазы;

- увеличение тока двигателя сверх номинального (рабочего) значения  вследствие электрических или технологических перегрузок;

- заторможение (заклинивание) ротора    электродвигателя.

По отдельному заказу  в СиЭЗ может быть введена одна из следующих дополнительных функций:

- контроль температуры и защита электродвигателя в случае перегрева обмоток статора,  подшипников  и т.д.;

- режима электронной блокировки повторных пусков электродвигателя.

- Основные технические характеристики.

  - Устройства защиты электродвигателей электронные СиЭЗ-8-25 и СиЭЗ-20-80 в зависимости от номинального (рабочего) тока защищаемого электродвигателя выпускаются в следующих исполнениях:

| № п/п | Обозначение устройства защиты | Номинальный (рабочий) ток защищаемого электродвигателя, А | Ориентировочная мощность защищаемого электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СиЭЗ-8-25 | 8 - 25 | 3 - 11 |
| 2 | СиЭЗ-20-80 | 20 - 80 | 11 - 45 |

  - Питание системы осуществляется посредством электромагнитного взаимодействия от трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц с линейным напряжением не более 380 В.

  - Мощность, потребляемая от сети не более 2,5 Вт.

2

Крепление на DIN-рейку                     Приложение  6

14

  - Отключение двигателя происходит при увеличении тока сверх номинального значения:

  - в 1,5 раза за 20 с;

  - в 3,5 раза - за 5 с;

  - при обрыве любого из фазных проводов  - за время не более 3 с.

  - При предъявлении заказчиком иных технических требований, токовые и временные параметры защиты могут быть изменены.

  - Условия эксплуатации:

- - вид климатического исполнения – У3;

- - интервал рабочих температур от -45 (С до +40 (С;

- - относительная влажность воздуха 98 % при 25 (С;

- - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа   (от 680 до 800 мм рт.ст.);

- - среда: условно-чистая (без агрессивных газов).

  - Коммутируемое напряжение для переменного тока частотой 50 Гц  -  220 … 380 В (по заказу от 24 В).

  - Коммутируемый ток от 0,05 до 1 А.

  - Максимально допустимая коммутируемая мощность при активно-индуктивной нагрузке (cos (( 0,4) не более 400 ВА.

  - Рабочий режим – продолжительный.

  - Категория применения АС-2, АС-3.

  - Степень защиты системы IP20, контактных зажимов IP00.

  - Группа механического исполнения - М6 (непосредственно на строительных конструкциях  {стенах, потолках, перекрытиях, колоннах, фермах, фундаментах} вблизи мощных машин с вращающимися частями {диапазон частот 0,5-100 Гц, максимальная амплитуда ускорения 10 м/с2}) по ГОСТ 17516-90.

  - Габаритные размеры,

не более - 75 х 85 х 105 мм.

  - Масса, не более 0,4 кг.

  - Содержание драгметаллов:

золото: 0,044078 гр,  серебро: 0,022142 гр.

3

3. Комплектность поставки:

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МВКШ.426487.002 | СиЭЗ | 1 |  |
| МВКШ.426487.002 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | Датчик температуры ДТ-85, ДТ-105, ДТ-140 или др. | 1-3 | Поставляется по дополнительной заявке заказчика |

- Размещение, монтаж и подготовка к работе.

  - Электрический монтаж СиЭЗ  производится согласно рекомендуемым схемам (Приложения 1-5), как на DIN-рейку, так и под винт (Приложение 6).

  - СиЭЗ устанавливается  и размещается возле магнитного пускателя в любом удобном для монтажа месте. Подключение к цепи управления магнитного пускателя производится проводом сечением от 1,5 до 4 мм2 к клеммам 1 и 2 СиЭЗ.

  - Монтаж и наладка устройства для двигателей      от  5 до 45 кВт производится  в соответствии со схемой  Приложения 1.

    - Три силовых провода, круглого сечения с  внешним диаметром не более 13 мм, от магнитного пускателя следует продеть в три сквозных отверстия СиЭЗ.

    - Выкрутить пробку, находящуюся в верхней части корпуса, которая закрывает доступ к подстроечному резистору R1, служащему регулятором  настройки системы на  номинальный (рабочий) ток электродвигателя. Регулятор  должен находиться в крайнем левом положении.

    - Включить электродвигатель без подключения цепи управления магнитного пускателя к клеммам 1 и 2 СиЭЗ.

    - После включения электродвигателя  и перехода его в рабочий режим (в режиме максимальной нагрузки, не превышающей номинальных токов ЭД), необходимо с помощью отвертки с изолированной ручкой вращать регулятор настройки R1 по ходу часовой стрелки до момента включения оптического индикатора (зеленое свечение), находящегося в верхней части корпуса.

Регулятор имеет 60 полных оборотов.

При необходимости перестройки защиты, начинать настройку необходимо после выведения регулятора настройки в крайнее левое положение.                                       4

## Приложение 5

13

# Приложение 4

12

    - Выключить электродвигатель. Разомкнуть  цепь управления магнитного пускателя и подключить в разрыв цепи клеммы 1 и 2 СиЭЗ. Закрутить пробку в корпус СиЭЗ. После выполнения этих условий СиЭЗ готово к работе.

  - Режимы работы двигателя отслеживаются по светодиодному индикатору:

      - если двигатель работает в номинальном (рабочем) режиме, свечение индикатора – зеленое;

      - при увеличении тока электродвигателя в 1,5 раза от номинального свечение  индикатора будет оранжевое;

      - свыше 3,5 раз - красное.

  - В процессе эксплуатации СиЭЗ может быть перенастроено не более 200 раз.

  - При срабатывании системы   в цепях автоматики, где пуск осуществляется электроконтактным манометром или аналогичными устройствами, цепь катушки магнитного пускателя с последовательно соединенной системой СиЭЗ после отключения двигателя остается под напряжением. При этом осуществляется блокировка включения системы

Индикатор светится красным светом.

При полном снятии напряжения с цепи управления происходит становление системы в рабочий режим.

4.7. Установка СиЭЗ  для двигателей свыше 45 кВт производится согласно схеме и рекомендациям, изложенным в Приложении 2. Настройка системы производится согласно  п.4.3.

4.8. Монтаж и наладка СиЭЗ для двигателей до 5 кВт  производится согласно п.4.3 и схемы  Приложения 3. В данном случае применяется исполнение СиЭЗ-8-25. При этом для достижения необходимого коэффициента трансформации силовые провода, питающие электродвигатель, пропускаются в сквозные отверстия в корпусе СиЭЗ несколько раз.

Так  если номинальный рабочий ток электродвигателя менее 8 А, то силовой провод пропускается через отверстие несколько раз, с тем, чтобы суммарный ток, проходящий через полученные витки силового проводника, был не менее 8А.

Требуемое количество витков  N определяется по формуле:

N  ≥  8 / Iн.

5

4.9. Внимание! Подключение СиЭЗ  для работы совместно с пускателями (контакторами), имеющими ток в цепи управления более 1 А, рекомендуется производить через промежуточное реле согласно схеме Приложения 6.

4.10.Применение дополнительных функций защиты (по отдельной заявке):

4.10.1. Функция контроля температуры – реализуется при подключении к клеммам 3 и 4 СиЭЗ (согласно схеме Приложения 4) цепи датчика температуры, состоящего из 1-го, 2-х или 3-х последовательно включенных  датчиков температуры встроенных в статорную обмотку и размещенных около подшипников электродвигателя.

Отключение двигателя происходит при нагреве статорной обмотки до температуры соответствующей температуре срабатывания датчика ДТ-85 (85±5 °С), ДТ-105 (105±5 °С), ДТ-140 (140±5 °С) или другие). Датчик необходимо выбирать исходя из требований по допустимой температуре  разогрева изоляции защищаемого электродвигателя.

4.10.2. Защита от уменьшения тока нагрузки ниже номинального значения (холостой {«сухой»} ход) – позволяет отключать двигатель при снижении тока до уровня 50-60 % от номинального значения. Для реализации данной функции дополнительных внешних соединений не требуется.

4.11. Дополнительные возможности СиЭЗ:

4.11.1. В системе предусмотрена возможность введения режима электронной блокировки повторных пусков электродвигателя после срабатывания защиты, до устранения неисправности.

Схема реализуется путем  шунтирования последовательной RC-цепочкой цепи управления катушкой магнитного пускателя (см. Приложение 4). Возврат системы в рабочий режим производится при полном снятии напряжения с цепи управления магнитным пускателем.

6

Приложение 3

11

Приложение 2

10

ВНИМАНИЕ!

1. ПРИ МОНТАЖЕ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ СТРОГО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической  эксплуатации электроустановок потребителей», А ТАКЖЕ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ ПРОБКУ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛЕММ 1 И 2 К ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

3. УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОГЛАСНО ГОСТ 12.1.004-91.

4. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ.     ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ПОВРЕЖДЕННЫМ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАЗОБРАННЫМ КОРПУСОМ ИЗДЕЛИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА!

5. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НПП «БИНАР».

6. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ НОМИНАЛЬНЫЙ.

7. ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ УСТРОЙСТВА УТИЛИЗИРОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.

- Транспортирование и хранение.

## Транспортирование и хранение по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Условия транспортирования реле  в части воздействия механических факторов -  Л  по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов  –  такие же, как условия хранения 8 по ГОСТ 15150; условия хранения – 1 по ГОСТ 15150  на складах,  срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

7

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Срок службы изделия, не менее - 10 лет.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

- Сведения об изготовлении и приемке.

Наименование изделия:

Устройство защиты бесконтактное электронное СиЭЗ_________

Заводской № _________________  Дата изготовления _________________

Изготовитель:

НПП «Бинар»

Республика Беларусь,

210038, г. Витебск, ул. Терешковой , 13.

Тел/факс:  (+375-212)-55-06-52,  т. моб.: (+375-29)-624-06-52

соответствует требованиям ТУ BY 390183632.002-2006 и признано годным для эксплуатации.

________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

М.П.

8

Приложение 1

9