Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210038, г. Витебск

ул. Терешковой, 13.

т/ф (+375-212)-55-06-52

т. моб.  (+375-29)-624-06-52

E-mail: bel-binar@ mail.ru

http:// www.binar-by.com

Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ТС RU C-BY.АЖ26.В.04033

Устройство защиты

бесконтактное электронное

# СиЭЗ-2М

Руководство по эксплуатации

МВКШ.426487.002 РЭ

1.Общие сведения. Назначение изделия.

СиЭЗ–2М – микропроцессорное устройство с выносными датчиками тока (L1-L3 на  схеме включения), встроенными клавиатурой и ЖК-индикатором, индицирующим значения токов по каждой фазе и причину аварии при её возникновении.

Предусмотрена возможность программирования параметров  защиты. Устройство обеспечивает запоминание даты, времени и причины включения/отключения электродвигателя.

Предназначено для защиты 3-х фазных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором с номинальным напряжением  380 В (насосов, вентиляторов, дымососов, компрессорного, холодильного, подъемно-транспортного, станочного оборудования и т.д.)

при следующих аварийных режимах:

- увеличение тока двигателя сверх номинального (рабочего) значения из-за электрических или технологических перегрузок, включая заторможение (заклинивание) ротора;

- предпусковой контроль наличия напряжения фаз электросети;

- обрыв фазы;

- недопустимая асимметрия фазных токов;

- предпусковой контроль сопротивление изоляции  электродвигателя;

- короткое замыкание;

- защита по минимальному рабочему току;

- перегрев электродвигателя или  подшипников;

- ограничение количества повторных пусков и временных интервалов между пусками.

Устройства защиты электродвигателей бесконтактные электронные СиЭЗ-2М в зависимости от номинального (рабочего) тока защищаемого электродвигателя выпускаются в следующих исполнениях:

| № п/п | Обозначение устройства защиты | Номинальный (рабочий) ток защищаемого электродвигателя, А | Ориентировочная мощность защищаемого электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СиЭЗ-2М-5-50 | 5 - 50 | 5 - 25 |
| 2 | СиЭЗ-2М-35-230 | 35 - 230 | 25 - 110 |
| 3 | СиЭЗ-2М-180-320 | 180 - 320 | 110 - 160 |

2

8. Транспортирование и хранение.

8.1. Транспортирование и хранение по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

8.2. Условия транспортирования реле  в части воздействия механических факторов -  Л  по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов  –  такие же, как условия хранения 8 по ГОСТ 15150; условия хранения – 1 по ГОСТ 15150  на складах,  срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

### 18

2.Основные технические данные и характеристики.

    - Настройка устройства производится при входе в программу установки параметров, которая позволяет установить потребителю номинальный (рабочий) ток электродвигателя, отключить/включить контроль защит,  произвести настройку временных и количественных параметров защиты, просмотреть журнал событий, стереть журнал событий, установить часы-календарь.

    - Устройство обеспечивает:

- пофазную цифровую индикацию тока двигателя в рабочем и аварийных режимах;

- индикацию вида аварии с помощью встроенной ЖКИ панели;

- установку параметров отключения и аварийных режимов защиты, отличных от базового (установленного при поставке), пользователем устройства, путем набора необходимых параметров с клавиатуры устройства с одновременной индикацией устанавливаемых параметров на ЖК-индикаторе;

- сохранение последних аварийных значений тока аварии  в каждой фазе;

- регистрацию и сохранение даты, времени причины каждого рабочего или аварийного включения/отключения двигателя в архиве данных (до 10 000 события);

- возможность просмотра архива, его стирания.

- Параметры и режимы функционирования защиты с диапазонами установок приведены в Таблице 1. Незадействованные параметры защиты могут быть отключены в программе установки.

- Напряжение питания системы   220 В ± 10 %, 50 Гц.

- Мощность, потребляемая от сети не более 10 ВА.

- Используется как с одиночными, так и с реверсивными магнитными пускателями (контакторами) с номинальным напряжением в цепи управления (220) 380 В и током от 0,05 до 1 А. Если рабочий ток в цепи управления  катушки пускателя более 1 А, необходимо использовать промежуточное реле.

- Максимально допустимая коммутируемая мощность при активно-индуктивной нагрузке (cos (( 0.4) не более 400 ВА.

- Режим работы - продолжительный.

- Категория применения АС-3.

- Степень защиты IP 20.

- Диапазон рабочих температур: от -10 оС до  +40 оС.

- Относительная влажность воздуха 98 % при 25 (С.

- Атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 680 до 800 мм рт.ст.).

- Среда: условно-чистая (без агрессивных газов).

- Габаритные размеры не более: 145х95х70 мм.

- Масса: не более 0,6 кг.

- Содержание драгметаллов:  золото - 0,056128 г,  серебро - 0,031214 г.

3

Таблица 1.

Параметры и режимы функционирования защиты с диапазонами установок.

| № п/п | Наименование | Контролируемый (устанавливаемый) параметр | Диапазон установки | Установлено на предприятии-изготовителе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СиЭЗ-2М- 5-50 | СиЭЗ-2М- 35-230 | СиЭЗ-2М- 5-50 | СиЭЗ-2М- 35-230 |
| 1 | Пределы установки номинального тока | Номинальный ток (Iн), А | 5-50 | 35-230 | 40 | 200 |
| 2 | Перегрузки по току | Время перегрузки по току, с: при I = 1,3*Iн | 1-127(шаг-0,5) | 60 | 90 |
|  |  | при I = 1,5*Iн | 1-127 (шаг-0,5) | 20 | 30 |
|  |  | при I = 2*Iн | 1-127 (шаг-0,5) | 15 | 20 |
|  |  | при I = 2,5*Iн | 1-80 (шаг-0,5) | 10 | 16 |
|  |  | при I = 3,5*Iн | 0,5-40 (шаг-0,5) | 5 | 12 |
|  |  | при I = 4*Iн | 0,5-30 (шаг-0,5) | 4 | 8 |
|  |  | при I = 5*Iн | 0,5-20 (шаг-0,5) | 2 | 4 |
| 3 | Короткое замыкание | Время перегрузки при I >10 *Iн, с | 0,1-0,5 (шаг-0,1) | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Перекос фазных токов 1 | Разница между фазными токами (Iф max-I ф min)/ Iпот, % | 5-40 (шаг-1) | 30 | 30 |
|  |  | Время срабатывания защиты, с | 0,1-5 (шаг-0,1) | 5 | 5 |
| 5 | Перекос фазных токов 2 | Разница между фазными токами (Iф max-I ф min)/ Iпот, % | Не изменяется | >40 | >40 |
|  |  | Время срабатывания защиты, с | 0,1-3(шаг-0,1) | 1 | 1 |
| 6 | Защита по минимальному рабочему току | Установки min тока, А | 5-50 | 35-230 | Откл. | Откл. |
|  |  | Время срабатывания защиты, с | 0,5-30 (шаг-0,5) | 3 | 3 |
| 7 | Отсутствие одной фазы | Напряжение сети по любой из фаз, В | Не изменяется | Вкл. |
| 8 | Сопротивление изоляции | Сопротивление, кОм | Не изменяется <500 | Откл. |
| 9 | Перегрев двигателя | Температура, °С | >110 | Откл. |
| 10 | Параметры пуска ЭД | Количество пусков в час | 1-600 | 600 | 600 |
| 11 |  | Количество последовательных пусков в серии | 0-100 | 0 | 0 |
| 12 |  | Минимально допустимое время между пусками, с | 1-600 | 1 | 1 |
| 13 | Задержка включения функций защит п. 2-6, 10-12. | Время, с | 0-60 (шаг-0,5) | 0,5 | 0,5 |

4

### Приложение 2

Схема включения СиЭЗ-2М через промежуточное реле

(для пускателей с током управления более 1А)

и контроля сопротивления изоляции

17

Приложение 1

Типовая схема включения СиЭЗ-2М

16

3. Комплектность поставки:

1.Устройство защиты бесконтактное электронное СиЭЗ-2М……..……………1 шт.

2. Руководство по эксплуатации       ………………..……………………..…….1 шт.

3. Датчики температуры ДТ-85, ДТ-105, ДТ-140 – (поставляются  по дополнительной заявке заказчика в количестве) ………………..…..1÷3 шт.

4. Подготовка к работе, монтаж, наладка и эксплуатация.

  - Электрический монтаж СИЭЗ-2М производится согласно рекомендуемой схеме (Приложение 1, 2). При этом схема Приложения 2 применяется для использования СиЭЗ-2М с пускателем (контактором), ток в цепи управления которого более 1 А и контроля сопротивления изоляции.

  - СиЭЗ-2М размещается возле контактора (пускателя) в любом удобном для монтажа месте.

  - СиЭЗ-2М подключается в разрыв цепи управления контактора (пускателя) проводом сечением от 1,5 до 2,5 мм2 клеммами  7 и 9.

  - Так как устройство защиты  является индикатором,  а не средством измерения, то действующие показания СиЭЗ-2М необходимо обязательно сверять и корректировать при настройке по контрольным измерениям аттестованных средств измерения (токоизмерительные клещи и т.п.). Настройку и калибровку устройства на рабочие токи при установке необходимо производить по показаниям средств измерений. При калибровке корректировать показания индикатора перемещением оси катушки вдоль скобы датчиков.

  - Установку значения Iн возможно устанавливать как значение номинального, так и рабочего тока электродвигателя при максимальной рабочей нагрузке (но не выше номинальной). Установка значения тока при максимальной рабочей нагрузке (при условии, что она ниже номинальной) обеспечит более безопасный режим защиты.

  - Устройство при поставке настроено на базовые параметры, установленные на предприятии-изготовителе, указанные в таблице 1. В параметрах настройки устройства есть функция позволяющая вернуться к базовым настройкам предприятия изготовителя при необходимости.

  - На три фазных провода, питающих электродвигатель закрепляются три датчика тока (датчики не взаимозаменяемы от других устройств). При этом для обеспечения минимальной погрешности индикации токов датчики необходимо располагать следующим образом:

    - стрелки на катушках датчиков тока должны совпадать с направлением тока в силовых проводниках.

5

    - во всех трех датчиках крепить ось катушки на одинаковом расстоянии относительно торцевой плоскости скобы (смотри рисунок, размер А), приблизив катушку к проводнику, на котором он крепиться.

    - датчики располагать однообразно относительно проводников, на которых они закрепляются.

    - если крепление датчиков тока осуществляется на шины без изоляции, то необходимо обеспечить изоляцию датчиков от непосредственного электрического контакта с шинами.

    - выводы датчиков тока подключить к клеммам 1-4 СиЭЗ-2М согласно прилагаемым схемам.

  - Для реализации функции предпускового контроля сопротивления изоляции клемму 10 СиЭЗ-2М необходимо подключить через нормально замкнутые блокировочные контакты промежуточного реле к одному из фазных проводов, идущих после контактора на электродвигатель, клемму 14 через нормально разомкнутые контакты промежуточного реле к другому фазному проводу, идущему после контактора на электродвигатель, а клемму 12 к проводу подключенному к корпусу электродвигателя (провод заземления), в соответствии с  прилагаемой схемой (Приложение 2).

  - Цепь датчика температуры рассчитана на подключение   от 1 до 3-х последовательно соединенных датчиков-позисторов СТ14-1 (поставляются по дополнительной заявке), один из которых встроен в статорную обмотку, а два других, например, закрепляются около подшипников вала электродвигателя. Если позисторы не используются, необходимо установить перемычку между клеммами 5 и 6 или отключить функцию защиты по перегреву электродвигателя.

  - Для обеспечения функции контроля наличия фаз электросети до включения электродвигателя и подачи питания к СиЭЗ-2М необходимо подключить фазные провода к клеммам 15-17, а нулевой провод к  клемме 18.

  - Для обеспечения функции контроля включения электродвигателя и запуска отсчета времени задержки включения защиты на время пуска электродвигателя клемму 14 подключить к одному из фазных проводников идущих на электродвигатель после контактора, а клемму 13 СиЭЗ-2М подключить к нулевому проводу, идущему на электродвигатель после контактора.

  - Настройка устройства и просмотр архива событий.

    - Для входа в режим настройки параметров устройства, отличных от установленных на предприятии-изготовителе, необходимо после подачи питания к клеммам   15-18 устройства в течение 2 с нажать и удерживать кнопку  «»  до появления на экране информации

6

      - Для сброса аварийного режима и разблокировки устройства необходимо нажать кнопку «».

5. Меры безопасности.

  - При монтаже, наладке и эксплуатации устройства следует строго руководствоваться действующим ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической  эксплуатации электроустановок потребителей», а также настоящим руководством по эксплуатации.

5.2. Не допускается эксплуатация устройства с поврежденным или частично разобранным корпусом.

5.3. При обнаружении неисправности ремонт производится изготовителем НПП «Бинар».

6. Сведения об изготовлении и приемке.

Наименование изделия:

Устройство защиты бесконтактное электронное СиЭЗ-2М-______________

Диапазон номинального (рабочего) тока:  ____________________ А

Заводской № _______________      Дата изготовления ________________________

соответствует требованиям ТУ BY 390183632.002-2006 и признано годным к эксплуатации.

________________________________________                         М.П.

(подпись лица, ответственного за приемку)

Изготовитель:

НПП «Бинар», 210038, г. Витебск, ул. Терешковой , 13

Тел/факс (+375-212)-55-06-52

7. Гарантии изготовителя.

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Срок службы изделия, не менее 10 лет.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

15

      - После установки, для обеспечения записи и выхода из режима установки нажать кнопку «».  На экране высветится индикация , затем .

      - Для выхода из режима настройки без записи изменений и возврата в рабочий режим нажать кнопку «».

    - Восстановление  базовых параметров защиты установленных на предприятии-изготовителе.

      - Если требуется вернуться к базовым параметрам защиты, установленным на предприятии – изготовителе. То необходимо после входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажмите кнопку «». На экране высветится индикация .

      - Нажатием кнопки «» будет произведена установки базовых параметров защиты предприятия - изготовителя. На экране последовательно высветится индикация  , затем  .

      - Для выхода из режима настройки без установки базовых параметров защиты предприятия - изготовителя и возврата в рабочий режим нажать кнопку «».

    - Дополнительные функции.

      - При индикации устройством режима «Авария», нажатием кнопки «», на экране в течение пяти секунд индицируются цифровые значения фазных токов, при которых произошла авария.

14

. Введите пароль. Изначально установленный пароль на предприятии-изготовителе:     «», «», «», «».  На экране высветится информация .

    - Установка даты и времени.

      - Для входа в режим настройки даты и времени необходимо после появления на экране устройства информации   нажать кнопку « ». На экране появится информация . На месте позиции указанной буквой «А» индицируется цифра, обозначающая день недели.

      - Нажимая кнопки «» и «» перемещаем курсор по позициям значений даты и времени, а нажимая кнопки «»  и «» устанавливаем необходимые цифровые значения даты и времени по каждой позиции.

      - После установки значений даты и времени для записи и выхода из режима установки даты и времени нажимаем кнопку «».  На экране последовательно высветится индикация  , затем  .

      - Для выхода из режима настройки и возврата в рабочий режим еще раз нажать кнопку «».

    - Установка номинального (рабочего) тока.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» один раз до появления на экране устройства информации .

7

      - Нажать кнопку «». На экране высветится индикация . Нажимая кнопки  «», «» установить необходимое значение номинального (рабочего) тока на экране индикатора.

      - После установки значений, для обеспечения записи и выхода из режима установки нажать кнопку «».  На экране высветится последовательно индикация , затем .

      - Для выхода из режима настройки без записи изменений и возврата в рабочий режим нажать кнопку «».

    - Просмотр архива событий.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажимая кнопку «». На экране высветится индикация последнего события произошедшего с двигателем: даты, времени, вида аварии, времени включения, отключения электродвигателя. Нажатием кнопок «», «» можно осуществить просмотр всех событий  произошедших за весь период времени работы электродвигателя.

      - На экране высвечивается индикация . На позиции «Z» могут индицироваться следующие символы: «Н» – последнее записанное событие, «К» – первое записанное событие, «Р» – промежуточные события.

      - Для выхода из режима нажать кнопку «».  На экране высветиться индикация .

      - Для выхода из режима настройки и возврата в рабочий режим еще раз нажать кнопку «».

8

      - После установки, для обеспечения записи и выхода из режима установки нажать кнопку «».  На экране высветится индикация , затем .

      - Для выхода из режима настройки без записи изменений и возврата в рабочий режим нажать кнопку «».

    - Параметры пуска электродвигателя.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажмите кнопку «». На экране высветится индикация . Нажатием кнопок «», «» установите необходимое количество допустимых пусков в час электродвигателя.

      - Нажатием кнопки «» перейдите к установке следующего параметра «количество последовательных допустимых пусков в серии», на экране высветиться индикация  Нажатием кнопок «», «» установите необходимое количество допустимых последовательных пусков электродвигателя в серии.  Для отключения данного параметра установите число «000».

      - Нажатием кнопки «» перейдите к установке следующего параметра «минимально допустимое время между пусками», на экране высветится индикация . Нажатием кнопок «», «» установите минимально допустимое время между очередными ближайшими пусками.

13

    - Установка защиты по минимальному рабочему току.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажмите кнопку «». На экране высветится индикация . Нажатием кнопок «», «» установите необходимый минимальный ток, при достижении значения которого и ниже будет происходить отключение электродвигателя.

      - После установки значений, для обеспечения записи и выхода из режима установки нажать кнопку «».  На экране высветится индикация , затем .

      - Для выхода из режима настройки без записи изменений и возврата в рабочий режим нажать кнопку «».

    - Отключение и включение видов защиты.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажмите кнопку «». На экране высветится индикация . Нажатием кнопок «», «» устанавливается режим отключения «Выкл» или включения «Вкл» защит.

        - Переход к видам защиты согласно п.2-10 таблицы 1 осуществляется нажатием кнопки «». Включение и отключение видов защит осуществляется нажатием кнопок «», «».

12

    - Очистка (стирание) архива событий.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Для очистки (стирания) архива событий нажать кнопку «». На экране высветиться индикация . После окончания очистки памяти архива событий на экране высвечивается информация  и устройство выходит в режим настройки с индикацией на экране .

      - Для выхода из режима настройки и возврата в рабочий режим еще раз нажать кнопку «».

    - Просмотр текущей даты и времени.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажмите кнопку «». На экране высветиться индикация текущей даты, дня недели и времени.

      - Для выхода из режима просмотра нажать кнопку «».  На экране высветиться индикация .

      - Для выхода из режима настройки и возврата в рабочий режим еще раз нажать кнопку «».

9

    - Установка временных параметров защиты.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажать кнопку «».

      - На экране высветится индикация  базовой настройки времени задержки срабатывания защиты . Нажимая кнопки «», «» установите необходимое время срабатывания защиты.

Переход к установкам времени задержки других уровней защиты согласно п.2,3,4,5,6,13 таблицы 1 осуществляется нажатием кнопки «». Изменение значений временных параметров по каждому из параметров осуществляется нажатием кнопок «», «».

      - После установки значений, для обеспечения записи и выхода из режима установки нажать кнопку «».  На экране высветится индикация , затем .

      - Для выхода из режима настройки без записи изменений и возврата в рабочий режим нажать кнопку «».

    - Изменение пароля.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажать кнопку «». На экране высветится индикация  .

10

      - Введите пароль. Изначально установленный пароль на предприятии-изготовителе:       «», «», «», «».

      - На экране высветиться информация . Нажимая любые кнопки в любой последовательности, вы можете установить новый пароль с любой комбинацией кнопок. Будьте внимательны при вводе и запоминании пароля, так как операции настойки при незнании или ошибке ввода пароля будут невозможны. На экране высветится информация . Для запоминания пароля нажмите кнопку «». На экране высветится информация , затем .

      - Для выхода из режима настройки и возврата в рабочий режим еще раз нажать кнопку «».

    - Установка уровня защиты по перекосу фазных токов 1.

      - После входа в режим настройки согласно п.4.12.1 нажать кнопку «» несколько раз до появления на экране устройства информации .

      - Нажать кнопку «». На экране высветится индикация  . Нажатием кнопок «», «» установите требуемое значение отличное от установленного на предприятии-изготовителе.

      - После установки значений, для обеспечения записи и выхода из режима установки нажать кнопку «».  На экране высветится индикация , затем .

      - Для выхода из режима настройки без записи изменений и возврата в рабочий режим нажать кнопку «».

11