Приложение 1.

Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210038, г. Витебск

ул. Терешковой, 13.

т/ф (+375-212) 55-06-52 , т. (+375-29) 624-06-52

e-mail: bel-binar@mail.ru

http:// www.binar-by.com

Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ТС RU C-BY.АЖ26.В.04033

Устройство защиты

бесконтактное электронное

СиЭЗ-ВБТПТ-24В-3-10

(постоянного тока )

Руководство по эксплуатации

- Общие сведения. Назначение.

Устройство предназначено для использования совместно с электродвигателем постоянного тока вместо концевых выключателей или для их дублирования.

Особенностью данного устройства является то, что устройство не требует установки в рабочей зоне с неблагоприятными условиями и освобождает от необходимости проводить кабель к концевому выключателю в рабочую зону.

Устройство устанавливается непосредственно в щите управления и позволяет эффективно и надежно обеспечить отключение электродвигателя при достижении механизмом механического упора или превышения рабочей нагрузки электродвигателя.

2. Основные технические данные и характеристики.

2.1. Устройство обеспечивает отключение магнитного пускателя при увеличении тока электродвигателя свыше значения, установленного регулятором на передней панели устройства.

2.2. В устройстве введена задержка срабатывания на время запуска двигателя 0,5-0,7 с для исключения ложных отключений.

2.3. При уменьшении тока ниже установленного значения устройство переходит в исходное состояние с задержкой 0,2-0,3 с.

2.4.Устройство предназначено для работы в цепи питания электродвигателей постоянного тока с номинальным (рабочим) током  в диапазоне  от 3 до 10 А. При изменении температуры окружающей среды уход установленного уровня срабатывания устройства не превышает 20%.

2.5. Цепь датчика тока устройства гальванически изолирована от цепи питания.

2.6. Сопротивление цепи датчика тока (+I, -I), без учёта сопротивления контактов - не более 0,005 Ом.

2.7. Напряжение питания устройства – 24 В+-10%  постоянного тока, ток потребления – не более 0,1 А.

2.8. Выходные контакты устройства обеспечивают коммутацию: постоянного напряжения 24 В, током не более – 5 А, переменного напряжения 240 В, током  не более 5 А.

2.9. Диапазон температуры окружающей среды  -40 ÷  +40 °С.

2.10. Габаритные размеры, не более  –  37х97х72 мм.

2.11. Масса, не более –  0,1 кг.

2

3.	Подготовка к настройке.

3.1. Типовая схема подключения СиЭЗ-ВБТПТ-24В-3-10 приведена в приложении 1.

4. Настройка.

4.1. Установить регулятором на передней панели устройства необходимый уровень тока срабатывания.

4.2. Подключить клеммы согласно требуемой схеме управления.

4.3 Управляющие контакты на схеме (приложение 1) показаны в исходном состоянии. При превышении тока выше установленного значения управляющие контакты переключаются.

5. Гарантии изготовителя.

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации -  1 год со дня  ввода устройства в эксплуатацию, но не более 2 лет с даты изготовления.

6. Свидетельство об изготовлении и приемке.

Изделие:   Устройство защиты бесконтактное электронное

СиЭЗ-ВБТПТ-24В-3-10

соответствует требованиям и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________     Заводской номер _________________

Диапазон настройки _________________ А

ОТК _______________________                         М.П.

(подпись, печать)

3