Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210038, г. Витебск

ул. Терешковой, 13.

т/ф (+375-212) 55-06-52

E-mail: bel-binar@ mail.ru

http://www.binar-by.com

Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ТС RU C-BY.АЖ26.В.04033

Устройство защиты

бесконтактное электронное

СиЭЗ-ВБТИ

Руководство по эксплуатации

МВКШ.426487.002-04 РЭ

- Общие сведения. Назначение изделия.

Устройство защиты бесконтактное электронное СиЭЗ–ВБТИ предназначено  для использования как многофункциональное устройство в качестве:

- реле тока;

- реле максимального тока;

- реле минимального тока;

- реле максимального – минимального  тока.

- выключатель бесконтактный токовый (эффективная замена концевых, конечных выключателей);

СиЭЗ–ВБТИ – микропроцессорные устройства осуществляют бесконтактный контроль тока в контролируемой цепи с индикацией значения текущего тока и обеспечивают программирование режимов срабатывания выходных управляющих перекидных контактов реле по каждому каналу (срабатывание по максимальному току, срабатывание по минимальному току).

Реле тока СиЭЗ–ВБТИ  выпускается в следующих исполнениях:

| № п/п | Исполнение и обозначение устройства | Номинальный (рабочий) ток устройства, А | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СиЭЗ-ВБТИ-0,5-60 | 0,5 ÷ 60 | Прямое включение |
| 2 | СиЭЗ-ВБТИ-0,3-5-999 | 0,3 ÷ 5 | Прямое включение |
|  |  | 5 ÷ 999 | Включение со стандартными трансформаторами тока |

- Основные технические данные и характеристики.

  - СиЭЗ-ВБТИ обеспечивает:

- индикацию тока в цепи;

- цифровую установку минимального тока срабатывания;

- установку времени срабатывания по минимальному току;

- цифровую установку максимального тока срабатывания;

- установку времени срабатывания по максимальному току;

- индикацию включения реле;

2

Приложение 2.

Схема подключений со стандартным трансформатором тока

8. Транспортирование и хранение.

## 8.1. Транспортирование и хранение по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

## 8.2. Условия транспортирования реле  в части воздействия механических факторов -  Л  по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов  –  такие же, как условия хранения 8 по ГОСТ 15150; условия хранения – 1 по ГОСТ 15150  на складах,  срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

## 7

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Срок службы изделия, не менее 10 лет.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение 1.

Схема подключений [прямое включение]

6

- возможность включения и отключения необходимых параметров срабатывания;

- выход релейный управления и сигнализации срабатывания по минимальному току;

- выход релейный управления и сигнализации срабатывания по минимальному току;

- установку коэффициента трансформации стандартных трансформаторов тока (для СиЭЗ-ВБТИ-0,3-5-999).

  - Диапазон настройки тока:

- СиЭЗ-ВБТИ-0,5-60:

- с прямым включением   ………….……………….….   0,5 ÷ 60 А

- СиЭЗ-ВБТИ-0,3-5-999:

  - с прямым включением   ……………………………….   0,3 ÷ 5 А;

  - с применением стандартных трансформаторов тока  ………………………………………………………………………..  5 ÷ 999 А.

  - Диапазон настройки времени срабатывания  – 0,5 ÷ 99,5 с;

  - Нагрузочная способность выходных контактов управления и сигнализации – 5 А (при 250В);

  - Потребляемая мощность, не более – 3 ВА;

  - Степень защиты – IP20;

  - Габаритные размеры, не более – 110 х 90 х 70 мм;

  - Масса, не более – 0,5 кг;

  - Устройство не содержит драгоценных металлов.

3. Подготовка к работе, монтаж, наладка и эксплуатация.

  - Электрический монтаж СИЭЗ-ВБТИ производится согласно рекомендуемой схеме подключений (Приложение 1 [прямое включение] или Приложение 2 [со стандартным трансформатором тока]).

  - При прямом включении провод контролируемой цепи пропустить через отверстие в корпусе СиЭЗ-ВБТИ.

При работе со стандартным трансформатором тока пропустить провод с выхода трансформатора тока через отверстие в корпусе СиЭЗ-ВБТИ и закольцевать.

  - Режимы установки.

    - Установка коэффициента трансформации «Р._ _ _»  (для СиЭЗ-ВБТИ-0,3-5-999).

    - Включение-отключение режима контроля по максимальному току «CL1._».

3

- Режим контроля по максимальному току включен - «CL1.1».

- Режим контроля по максимальному току отключен - «CL1.0»

    - Включение-отключение режима контроля по минимальному току «CL2._».

- Режим контроля по минимальному току включен - «CL2.1».

- Режим контроля по минимальному току отключен - «CL2.0»

    - Установка значения максимального тока «( _ _ _».

    - Установка значения минимального тока «( _ _ _».

    - Установка времени срабатывания при изменении значения текущего тока выше значения максимального тока  «1._ _ _».

    - Установка времени срабатывания при изменении значения текущего тока ниже значения максимального тока    «2._ _ _».

    - Установка времени срабатывания при изменении значения текущего тока ниже значения минимального тока    «3._ _ _».

    - Установка времени срабатывания при изменении значения текущего тока выше значения минимального тока    «4._ _ _».

  - Настройка устройства.

    - Для входа в режим настройки параметров устройства перед подачей электропитания на устройство нажать и удерживать одновременно кнопки ««» и  «»» и после подачи  электропитания через 3 секунды устройство войдет в режим настройки.

    - Переключение режимов и запоминание установленных параметров  осуществляется нажатием кнопки «(».

    - Изменение цифрового значения в пределах каждого режима осуществляется нажатием кнопок ««» и  «»».

    - Для настройки режима индикации реальных токов при применении стандартных трансформаторов (для модификации СиЭЗ-ВБТИ-0,3-5-999) тока необходимо войти в режим «Р._ _ _» и установить  значение коэффициента трансформации применяемого трансформатора тока при помощи кнопок ««» и  «»».

    - Цвет светодиодного индикатора  «Режим»  соответствует:

- Красный цвет – текущее значение тока выше максимального;

- Зеленый цвет – текущее значение тока ниже максимального и выше минимального

- Желтый цвет – текущее значение тока ниже минимального.

4

    - Режим срабатывания реле индицируется следующим образом:

- Реле максимального тока включено « — ХХХ».

- Реле максимального и минимального тока находятся в  исходном  состоянии «     ХХХ».

- Реле минимального тока включено « _  ХХХ».

4. Меры безопасности.

4.1. При монтаже, наладке и эксплуатации устройства следует строго руководствоваться действующим ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической  эксплуатации электроустановок потребителей», а также настоящим руководством по эксплуатации.

4.2. Не допускается эксплуатация устройства с поврежденным или частично разобранным корпусом.

4.3. При обнаружении неисправности ремонт производится изготовителем НПП «Бинар».

5. Сведения об изготовлении и приемке.

Наименование изделия:

Устройство защиты бесконтактное электронное

(реле тока)           СиЭЗ-ВБТИ-___________________

Рабочий диапазон  ___________ А   (прямое включение)

Рабочий диапазон  ___________  А  (со стандартными трансформаторами тока)

Заводской № ________________________

Дата изготовления ________________________

соответствует требованиям ТУ BY 390183632.002-2006 и признано годным для эксплуатации.

________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)              М.П.

Изготовитель: НПП «Бинар»

210038,  Республика Беларусь г. Витебск, ул. Терешковой , 13.

Тел/факс (+375-212)-55-06-52     т. моб.: (+375-29)-624-06-52

E-mail: bel-binar@mail.ru     http://www.binar-by.com

5