Приложение  Е

Трансформатор тока выносной для УНЗ-0,4-Т/140-800

Научно-производственное предприятие «БИНАР»

Республика Беларусь

210038, г. Витебск

ул. Терешковой, 13.

т/ф (+375-212)-55-06-52

т.  (+375-29)-624-06-52

E-mail: bel-binar@mail.ru

http://www.binar-by.com

Сертификат соответствия Таможенного Союза

№ ТС RU C-BY.КО01.В.00157

УСТРОЙСТВО НУЛЕВОЙ ЗАЩИТЫ

УНЗ-0,4-М и УНЗ-0,4-Т

# Руководство по эксплуатации

МВКШ.426487.004 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение и область применения. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. Основные технические данные. |  | 3 |
| 3. Комплектность. |  | 5 |
| 4. Требования безопасности. |  | 5 |
| 5. Краткое описание устройства и его работы. |  | 6 |
| 6. Подготовка к работе. |  | 6 |
| 7. Техническое обслуживание и ремонт. |  | 7 |
| 8. Транспортирование и хранение. |  | 7 |
| 9. Гарантии изготовителя. |  | 8 |
| 10. Свидетельство об изготовлении и приемке. |  | 9 |
| Приложение А. Типовая схема включения устройств модификаций УНЗ-0,4-М. |  | 10 |
| Приложение Б. Типовая схема включения устройств модификации УНЗ-0,4-Т. |  | 11 |
| Приложение В. Внешний вид и установочные размеры устройств УНЗ-0,4-М. |  | 12 |

Приложение Г. Внешний вид и установочные

размеры устройств УНЗ-0,4-Т.                                                   14

Приложение Д. Способ крепления на DIN-рейку.                      15

Приложение Е. Дополнительные    возможности

УНЗ-М-П                                                                                                 16

2

Дополнительные    возможности    УНЗ-0,4-М-П

- Устройство нулевой защиты УНЗ-0,4-М-П  имеет разъём порта RS-232, с помощью которого и кабеля «RS232 – USB» устройство УНЗ-0,4-М-П  соединяется с  ПЭВМ.

- Для работы и настройки УНЗ-0,4-М-П  используется сервисное приложение UNZPr.exe.  Указанное  приложение и его описание можно   получить по запросу на   E-mail: bel-binar@mail.ru.

- С  помощью указанной программы возможно:

  - Контролировать текущее значение тока через нулевой провод.

  - Устанавливать текущую дату  и время внутренних часов.

  - Изменять уставку тока и времени срабатывания защиты. При положении «ВЫКЛ» всех выключателей « I,А» уставка тока будет выбираться из установленной программно (на предприятии изготовителе  установлено значение 15 А).

  - Просматривать журналы отключений, максимальных токов и график  максимальных токов.

Более подробно работа сервисного приложения UNZPr.exe приведено в описании.

  - Распайка  контактов сервисного разъёма приведена в таблице.

| Номер контакта | Наименование цепи |
| --- | --- |
| 1 | Uп.=+3,3 В |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | RESET |
| 5 | GND |

15

Приложение  Д

14

- Назначение и область применения.

  - УНЗ предназначено для   защиты трансформаторных подстанций и линий электропередач 0,4 кВ от однофазных коротких замыканий.

  - Позволяет производить настройку тока срабатывания в соответствии с расчетным током однофазного короткого замыкания

(КЗ) конкретной электрической цепи.

  - Устройства обеспечивают отключение электроснабжения трансформаторных подстанций и линий электропередач  при возникновении однофазного (КЗ)  с  наличием тока  в нулевом проводе,  величиной превышающей заданную уставку тока срабатывания   в течение времени задержки срабатывания УНЗ.

- Основные технические данные.

| Модификации устройств приведены в таблице 1. Таблица 1 ## Модификация ## устройства | ## Диапазон уставок тока срабатывания, Iуст, А | ## Уставки тока срабатывания, А | ## Задержка срабатывания, tз, с | ## Конструктивное исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## УНЗ-0,4-М/10-80 | ## 10 - 80 | 10; 20; 24; 27; 30; 33; 38; 42; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 | 4 | Встроенный датчик тока, отв. Ø 24 |
| ## УНЗ-0,4-М/80-150 | ## 80 - 150 | 80; 83; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150 | 4 |  |
| ## УНЗ-0,4-М/130-200 | ## 130 - 200 | 130; 133; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200 | 4 |  |
| ## УНЗ-0,4-М-П/10-200 | ## 10-200 | 10; 20; 24; 27; 30; 33; 38; 42; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80,83,85,90;95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155,160,165; 170; 180; 190,200 | 1-5 |  |
| ## УНЗ-0,4-Т | ## 140-800 | 140; 160; 180; 200; 224; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800 | 4 | Внешний датчик тока, отв. Ø 40 |
|  | ## 1,5-5 ## (100-2 000*) | 1,5; 1,8; 2; 2,3; 2,5; 2,8; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 2,3,4,5 | Внешний стандартный датчика тока |
| Примечание – По требованию заказчика допускается изготавливать УНЗ с другими диапазонами уставок тока срабатывания. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ!

Установленное значение (диапазон) тока  срабатывания  для каждого прибора указывается в разделе 9 «Свидетельство об изготовлении и приемке», а также на корпусе устройства.

  - Разброс тока срабатывания  –   10 %.

  - Задержка срабатывания tз устройства при превышении током заданной уставки – 4  0,5 с (2, 3, 4, 5 0,5 с для УНЗ-0,4-Т/1,5-5;

1-5 с для УНЗ-0,4-М-П).

  - При тестировании, путем нажатия кнопки «Тест», по истечении

не менее 5 секунд произойдет срабатывание устройства.

  - Максимально допустимая коммутируемая мощность при нагрузке (cos  0,4) – не более 600 ВА.

  - Габаритные размеры и масса устройств без выносного датчика тока соответствуют следующим значениям:

- габаритные размеры, не более	–	75x85x105 мм;

- масса, не более			          – 	0,35 кг.

  - Степень защиты устройств от воздействия пыли, посторонних тел и воды по  ГОСТ 14254  соответствует IP40, контактных зажимов IP00.

  - Устройства устойчивы к  воздействию  температуры окружающего воздуха в диапазоне от  - 45 °C  до + 55 °C,  относительной влажности 98 % при температуре 25 °C и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.

  - Устройства устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от  0,5  до 100  Гц с   амплитудой ускорения 10 м/с2, ударам со значением пикового ударного ускорения

30 м/с2, длительность ударного воздействия 10 мс,

(1000 ± 10) ударов в каждом направлении.

  - Средняя наработка на отказ, не менее – 15 000  ч.

4

Приложение  Г

13

Приложение  В

12

- 2.11. Средний срок службы, не  менее – 10  лет.

2.12. Устройство не содержит драгоценных металлов.

- Комплектность.

### 3.1.  Комплект поставки соответствует таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МВКШ.426487.004 | Устройство нулевой защиты УНЗ | 1 шт. | – |
| МВКШ.426487.004 РЭ | Устройство нулевой защиты УНЗ. Руководство по эксплуатации | 1 экз. | – |
| МВКШ.426487.004 РП | Устройство нулевой защиты УНЗ. Руководство по программированию. | 1 экз. | – |

- Требования безопасности.

  - По способу защиты от поражения электрическим током устройства относятся к  классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

  - Устройства не  предназначены для использования во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

  - Устройство устанавливается на закрытых электрощитах, металлических стенах камер распределительных устройств, в электрошкафах.

  - При  монтаже, наладке, эксплуатации и обслуживании устройства необходимо строго соблюдать требования  ТКП 181  и  настоящего руководства  по эксплуатации.

  - К работе с устройством допускается технический персонал,   достигший 18 лет и имеющий группу электробезопасности не ниже III.

5

  - Прежде чем подключить устройство, необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации.

  - Запрещается проводить техническое обслуживание устройства, цепей датчика без предварительного отключения питающего и коммутируемых напряжений.

  - Не допускается эксплуатация устройства с разобранным или поврежденным корпусом, а также в условиях, допускающих попадание на корпус и клеммные контакты устройства капель или брызг жидкости, атмосферных осадков и т.п.

- Краткое описание работы устройства.

  - Устройство состоит из трансформатора тока, схемы управления и выходного электромагнитного реле.

  - При возникновении однофазного К.З.  в линии устройство фиксирует наличие тока в нулевом проводе величиной более заданной уставки срабатывания Iср с помощью встроенного или выносного датчика тока и через время задержки tз = 4 ± 0,5 с (для УНЗ-0,4-Т – 2, 3, 4, 5 ± 0,5 с; 1-5 с для УНЗ-0,4-М-П) замыкает цепь питания катушки независимого расцепителя; расцепитель отключает автоматический выключатель; электроснабжение аварийной линии отключается.

  - Если длительность К.З. менее 4 с (для УНЗ-0,4-Т – 2, 3, 4, 5 с; 1-5 с для УНЗ-0,4-М-П), то отключение линии не производится.

  - При нажатии и удержании кнопки «Тест» не менее 5 секунд имитируется срабатывание устройства по превышению тока. Для УНЗ-0,4-М-П ток через нулевой провод должен быть более 9,5 А без подключения пульта, с подключенным пультом - более 1,5 А.

  - УНЗ-0,4-М-П имеет дополнительные возможности, описанные в приложении Е.

6

- Подготовка к работе.

  - Внешний вид и  установочные размеры устройств приведены в приложении В. Монтаж производится, как на DIN-рейку 35мм, так и под винт.

  - Установите требуемое значение  уставки тока срабатывания Iср на панели  микропереключателей находящейся в верхней части корпуса устройства.

Приложение Б

ДТ

АВ- автоматический выключатель с

независимым расцепителем

УНЗ – устройство нулевой защиты

ДТ – датчик тока

Типовая схема включения УНЗ-0,4-Т

УНЗ-0,4-Т

11

Приложение  А

Типовая схема включения УНЗ-0,4-М

АВ

АВ – автоматический выключатель с

независимым расцепителем

УНЗ – устройство нулевой защиты

10

ВНИМАНИЕ!

ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВЫБРАННОМУ ЗНАЧЕНИЮ IСР И tз (для УНЗ-0,4-Т).

  - Электрический монтаж устройства производится согласно рекомендуемых схем, приведенных в приложениях А, Б.

  - Сечение проводов, присоединяемых к контактным зажимам 1, 2, 3, 4  устройства, должно быть от 1 до 2,5 мм2.

  - Сечение провода, пропускаемого через трансформатор тока устройства, выбирается из условий термической стойкости при предполагаемом токе однофазного короткого замыкания.

- Техническое обслуживание и ремонт.

  - Устройство в специальном техническом обслуживании не нуждается.

Периодически рекомендуется проводить тестирование (кнопка «Тест») устройства, согласно требованиям эксплуатирующего предприятия.

УНЗ-0,4-М

  - При обнаружении неисправности ремонт производится изготовителем НПП «Бинар».

- Транспортирование и хранение.

## Транспортирование и хранение по ГОСТ 23216 и  ГОСТ 15150.

## Условия транспортирования в части воздействия

## механических факторов -  Л   (перевозка без перегрузок автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние до 200 км; по булыжным и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч; перевозки различными видами транспорта: воздушным или железнодорожным транспортом с совместно автомобильным с отнесенным к

7

настоящим условиям, с общим числом перегрузок не более двух) по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов  –  такие же, как условия хранения 3 (неотапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 50 С до минус 50 С, относительная влажность 100 % при 25 °С)  по ГОСТ 15150.

## Условия хранения – 1 (отапливаемое хранилище, климатические факторы: температура воздуха от плюс 40 С до плюс 5 С, относительная влажность 80 % при 25 С) по ГОСТ 15150  на складах,  срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 6 месяцев.

- Гарантии изготовителя.

  - Срок гарантии - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию,  при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации устройства, правил транспортировки и хранения, в соответствии с требованиями технических условий.

  - При повреждении корпуса прибора или контрольной наклейки претензии не принимаются.

  - По вопросу ремонта или замены устройства обращаться к изготовителю:

НПП «БИНАР»

Республика Беларусь

210038,  г. Витебск, ул. Терешковой, 13

тел/факс  (+375-212)-55-06-52,  моб. тел. (+375-29)-624-06-52

8

- Свидетельство об изготовлении и приемке.

Устройство нулевой защиты УНЗ-0,4-М/Т___________________

Заводской номер _______________

соответствует  требованиям ТУ BY 390183632.004-2012 и признано годным к эксплуатации.

Диапазон уставок тока срабатывания _________________ А

Дата изготовления _____________

________________________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

М.П.

9